## Sheet1
赤峰学院附属医院材料表
序号 | 名称 | 部位 | 型号 | 备 注
1 | 耐火电缆槽盒 | 主楼、车库 | 100X100、200X100、300X100、400X100、500X100、600X100、800X100、200X150、300X150、400X150、500X150、600X150、800X150带盖、中间带隔板、配跨接线（双侧）及螺栓螺母和相应槽盒横担、固定支架 | 横担及固定支架颜色为蓝色
2 | 耐火电缆槽盒梯架 | 主楼、车库 | 100X100、200X100、300X100、400X100架、200X150、300X150、400X150、500X150、600X150、800X150带盖、配跨接线（双侧）及螺栓螺母和相应梯架固定支架 | 固定支架颜色为蓝色
3 | 带盖有孔电缆托盘 | 主楼、车库 | 100X100、200X100、300X100、400X100、500X100、600X100、800X100、200X150、300X150、400X150、500X150、600X150、800X150带盖、中间带隔板、配跨接线及螺栓螺母和相应托盘横担、固定支架 | 横担及固定支架颜色为蓝色
4 | 带盖有孔电缆托盘梯架 | 主楼、车库 | 100X100、200X100、300X100、400X100、200X150、300X150、400X150、500X150、600X150、800X150带盖、配跨接线及螺栓螺母和相应梯架固定支架 | 固定支架颜色为蓝色
5 | MR槽盒 | 主楼、车库 | 100X80 、200X100带盖及螺栓螺母和相应MR槽盒横担、固定支架 | MR槽盒颜色（镀锌）、横担及固定支架颜色为蓝色
6 | 各类托盘、槽盒、梯架配件 | 主楼、车库 | 三通、弯通、异形及固定支架、等
1.桥架外观应部件齐全，表面光滑、不变形无扭曲变形，不压扁，表面不划伤。钢制桥架表层完整，无锈蚀；色泽均匀，防火桥架涂层完整，漆面均匀，防火涂层，其整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求，满足耐火时间大于1h，防护涂层厚度要求大于等于60微米。 2. 钢制桥架国标允许最小板材厚度 电缆桥架总宽 <150mm电缆桥架总宽<300mm~时,国标厚度应达到1.2mm <300mm电缆桥架总宽<500mm~时,国标厚度应达到1.5mm <500mm电缆桥架总宽<800mm~时,国标厚度应达到2.0mm >800宽以上的电缆桥架,国标厚 3.横担、固定支架支撑强度必需满足其托盘、槽盒承受额定负载时的最大挠度值 4.符合电缆桥架国家标准《JB/T 10216-2013》相关要求。