赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主楼地上电线采购

招标项目编号：ZYJZFSYY20220012

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年九月

目    录

第一章  招标公告………………………………………………………1

第二章  投标人须知……………………………………………………3

第三章  投标文件格式…………………………………………………5

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主楼地上电线采购招标公告

招标项目编号：ZYJZFSYY20220012

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目主楼地上电线材料采购进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主楼地上电线材料采购

建设地点：赤峰市新城区赤峰学院附属医院内

工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部主楼地上电线材料采购。

计划工期：2023 年 5月 1 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）。

质量要求：见第二章6条

3、投标人资格要求

本项目要求投标人须在人员、材料、资金等方面具有相应的供货能力。

投标人无经营异常记录和严重违法失信信息。

4、招标文件的获取

本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

凡有意参与的潜在投标人，请登录《内蒙古中亿建筑有限公司》（www.nmgzyjz.com）的“招标公告”网站下载招标文件，按规定流程填写投标信息。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022 年9月10日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱（nmgzyjzzc@163.com），逾期提交视为自行放弃。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站（www.nmgzyjz.com）、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联 系 人：白主任

电  话 ：0476-5970070

网   址：www.nmgzyjz.com

- 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：内蒙古中亿建筑有限公司 地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼 联系人：白主任 联系电话：0476-5970070 |
| 2 | 项目名称 | 赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目 |
| 3 | 建设地点 | 赤峰市新城区赤峰学院附属医院内 |
| 4 | 招标范围 | 本项目工程施工图纸范围内的主楼地上电线材料采购 |
| 5 | 计划工期 | 具体以合同签订日期为准 |
| 6 | 质量要求 | 额定电压6/10kV交联聚⼄烯绝缘电⼒电缆 YJV：铜芯交联聚⼄烯绝缘聚氯⼄烯护套电⼒电缆 YJV22：铜芯交联聚⼄烯绝缘钢带铠装聚氯⼄烯护套电⼒电缆 1.电缆主要遵循标准 GB/T12706－2002《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电⼒电缆及附件》 IEC60502《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV（Um＝36kV）挤包绝缘电⼒电缆及附件》GB/T3956－1997《电缆的导体》 GB/T2951－2008《电缆和光缆绝缘护套材料通⽤试验⽅法》 GB/T3048－2007《电线电缆电性能试验⽅法》 GB/T6995－2008《电线电缆识别标志⽅法》 GB/T18380－2008《电缆在⽕焰条件下的燃烧试验》 2.电缆运⾏条件 2.1电缆导体额定运⾏温度为90℃。 2.2短路时电缆导体的最⾼温度不超过250℃。 2.3短路时间不超过5s。 3.电缆主要结构及技术要求 3.1导体 导体表⾯光洁、⽆油污、⽆损伤屏蔽及绝缘的⽑刺、锐边，⽆凸起或断裂的单线。导体采⽤绞合紧压圆形导体。导体结构、性能符合GB/T3956－1997标准要求。 3.2导体屏蔽 导体屏蔽为挤包交联半导电层，半导电层均匀地包覆在导体上，表⾯光滑，⽆明显绞线凸纹，⽆尖⾓、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层⽆卡留在导体绞股之间的现象。导体屏蔽标称厚度为0.8mm。 3.3绝缘 交联聚⼄烯绝缘标称厚度为3.4mm，绝缘厚度平均值不⼩于标称值，任⼀点最⼩测量厚度不⼩于标称值的90％－0.1mm。绝缘性能符合GB/T12706－2002标准要求。 3.4半导电绝缘屏蔽 半导电绝缘屏蔽为挤包交联半导电层，半导电层均匀地包覆在绝缘上，表⾯光滑，⽆尖⾓、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。半导电绝缘屏蔽采⽤可剥离型，标称厚度0.8mm。 三芯电缆半导电绝缘屏蔽与⾦属屏蔽之间有沿缆芯纵向的相⾊（黄、绿、红）标志带，其宽度不⼩于2mm。 3.5挤出交联⼯艺 导体屏蔽、绝缘、半导电绝缘屏蔽采⽤三层共挤，全封闭⼲式化学交联⽣产⼯艺。三层共挤后绝缘偏⼼度不⼤于8％。 3.6⾦属屏蔽 ⾦属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接采⽤焊接⽅式，并满⾜短路温度要求。三芯电缆屏蔽铜带标称厚度≥0.10mm。 铜带绕包圆整光滑，铜带间平均搭盖率不⼩于15％（标称值），其最⼩搭盖率不⼩于5％。 3.7填充及隔离套 三芯电缆成缆间隙采⽤⾮吸湿性材料填充，填充紧密⽆空隙。三芯电缆成缆后外形圆整。铠装电缆挤包隔离套标称厚度符合GB/T12706－2002标准要求，最薄点厚度不⼩于标称值的80％－0.2mm。 填充和隔离套材料与电缆⼯作温度相适应，并对绝缘材料不产⽣有害影响。 3.8铠装 三芯铠装电缆采⽤双层镀锌钢带螺旋型间隙绕包，绕包间隙不超过钢带宽度的50％，下层钢带间隙为上层钢带靠近中间部分所覆盖。钢带结构、尺⼨符合GB/T12706－2002标准要求。 3.9外护套 外护套采⽤90℃聚氯⼄烯（PVC）护套料挤包。外护套表⾯光洁、⾊泽均匀。外护套标称厚度符合GB/T12706－2002标准要求，最薄点厚度不⼩于标称值的80％－0.2mm。 |
| 7 | 投标截止时间 | 2022年9月10日上午9：00 |
| 8 | 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 9 | 开标地点 | 内蒙古中亿建筑有限公司会议室 |
| 10 | 评标委组成 | 公司分管领导、项目经理 |
| 11 | 付款方式 | 集采中心电线合同签订付款方式（一年期银行支付）. 年度（总比例）; 付款节点; 付款比例基数; 付款比例. 供货年度（70%）; 货到现场; 春节之前发生货款; 50%. 春节; 春节付发生总货款; 20%. 供货次年; 端午节; 总货款; 10%. 中秋节; 10%. 春节; 10%. |
| 12 | 税率 | 付款前提供13%的增值税专用发票 |
| 13 | 报价方式 | 保质量、保供货周期、最低价报价 |
| 15 | 递交投标文件形式 | 以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 电子邮箱：nmgzyjzzc@163.com |

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我方已仔细研究了赤峰学院临床综合楼建设项目主楼地上电线采购招标公告及招标文件的全部内容，愿意以我方报价单为准加盖公章，按合同约定时间进场。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内及时按贵单位要求完成每一次地下水管道、管件供应数量，并确保材料供应质量。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期 ：     年    月    日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我公司愿意针对赤峰学院临床综合楼建设项目主楼地上电线采购（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄色电线 | WDZB-BYJ(F)2.5² | m | 200 | 照明 | 黄色 |
| 2 | 绿色电线 | WDZB-BYJ(F)2.5² | m | 100 | 照明 | 绿色 |
| 3 | 红色电线 | WDZB-BYJ(F)2.5² | m | 100 | 照明 | 红色 |
| 4 | 蓝色电线 | WDZB-BYJ(F)2.5² | m | 200 | 照明 | 蓝色 |
| 5 | 双色电线 | WDZB-BYJ(F)2.5² | m | 200 | 照明 | 双色 |
| 6 | 绿色电线 | WDZB-BYJ(F)4² | m | 100 | 插座 | 绿色 |
| 7 | 蓝色电线 | WDZB-BYJ(F)4² | m | 100 | 插座 | 蓝色 |
| 8 | 双色电线 | WDZB-BYJ(F)4² | m | 100 | 插座 | 双色 |
| 9 | 黄色电线 | WDZB-BYJ(F)10² | m | 200 | 配电箱电源线 | 黄色 |
| 10 | 绿色电线 | WDZB-BYJ(F)10² | m | 200 | 配电箱电源线 | 绿色 |
| 11 | 红色电线 | WDZB-BYJ(F)10² | m | 200 | 配电箱电源线 | 红色 |
| 12 | 蓝色电线 | WDZB-BYJ(F)10² | m | 200 | 配电箱电源线 | 蓝色 |
| 13 | 双色电线 | WDZB-BYJ(F)10² | m | 200 | 配电箱电源线 | 双色 |
| 14 | 黄色电线 | WDZB-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 黄色 |
| 15 | 绿色电线 | WDZB-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 绿色 |
| 16 | 红色电线 | WDZB-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 红色 |
| 17 | 蓝色电线 | WDZB-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 蓝色 |
| 18 | 双色电线 | WDZB-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 双色 |
| 19 | 黄色电线 | WDZ-BYJ(F)2.5² | m | 15000 | 主楼1~9层照明 | 黄色 |
| 20 | 绿色电线 | WDZ-BYJ(F)2.5² | m | 15000 | 主楼1~9层照明 | 绿色 |
| 21 | 红色电线 | WDZ-BYJ(F)2.5² | m | 15000 | 主楼1~9层照明 | 红色 |
| 22 | 蓝色电线 | WDZ-BYJ(F)2.5² | m | 24000 | 主楼1~9层照明 | 蓝色 |
| 23 | 双色电线 | WDZ-BYJ(F)2.5² | m | 24000 | 主楼1~9层照明 | 双色 |
| 24 | 黄色电线 | WDZ-BYJ(F)4² | m | 5400 | 主楼1~9层插座 | 黄色 |
| 25 | 绿色电线 | WDZ-BYJ(F)4² | m | 5600 | 主楼1~10层插座 | 绿色 |
| 26 | 红色电线 | WDZ-BYJ(F)4² | m | 5200 | 主楼1~11层插座 | 红色 |
| 27 | 蓝色电线 | WDZ-BYJ(F)4² | m | 16200 | 主楼1~12层插座 | 蓝色 |
| 28 | 双色电线 | WDZ-BYJ(F)4² | m | 16200 | 主楼1~13层插座 | 双色 |
| 29 | 双色软线电线 | WDZ-BYJ(F)4² | m | 3400 | LEB等电位连线 | 双色软线 |
| 30 | 黄色电线 | WDZ-BYJ(F)6² | m | 1400 | 公寓箱电源线 | 黄色 |
| 31 | 绿色电线 | WDZ-BYJ(F)6² | m | 1400 | 公寓箱电源线 | 绿色 |
| 32 | 红色电线 | WDZ-BYJ(F)6² | m | 1000 | 公寓箱电源线 | 红色 |
| 33 | 蓝色电线 | WDZ-BYJ(F)6² | m | 3800 | 公寓箱电源线 | 蓝色 |
| 34 | 双色电线 | WDZ-BYJ(F)6² | m | 3800 | 公寓箱电源线 | 双色 |
| 35 | 黄色电线 | WDZ-BYJ(F)10² | m | 1200 | 配电箱电源线 | 黄色 |
| 36 | 绿色电线 | WDZ-BYJ(F)10² | m | 1200 | 配电箱电源线 | 绿色 |
| 37 | 红色电线 | WDZ-BYJ(F)10² | m | 1200 | 配电箱电源线 | 红色 |
| 38 | 蓝色电线 | WDZ-BYJ(F)10² | m | 1200 | 配电箱电源线 | 蓝色 |
| 39 | 双色电线 | WDZ-BYJ(F)10² | m | 1200 | 配电箱电源线 | 双色 |
| 40 | 黄色电线 | WDZ-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 黄色 |
| 41 | 绿色电线 | WDZ-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 绿色 |
| 42 | 红色电线 | WDZ-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 红色 |
| 43 | 蓝色电线 | WDZ-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 蓝色 |
| 44 | 双色电线 | WDZ-BYJ(F)16² | m | 100 | 配电箱电源线 | 双色 |
| 45 | 黄色电线 | WDZBN-BYJ(F)2.5² | m | 1000 | 照明、挡烟垂壁等 | 黄色 |
| 46 | 绿色电线 | WDZBN-BYJ(F)2.5² | m | 1000 | 照明、挡烟垂壁等 | 绿色 |
| 47 | 红色电线 | WDZBN-BYJ(F)2.5² | m | 1000 | 照明、挡烟垂壁等 | 红色 |
| 48 | 蓝色电线 | WDZBN-BYJ(F)2.5² | m | 2200 | 照明、挡烟垂壁等 | 蓝色 |
| 49 | 双色电线 | WDZBN-BYJ(F)2.5² | m | 2200 | 照明、挡烟垂壁等 | 双色 |
| 50 | 黄色电线 | WDZBN-BYJ(F)4² | m | 300 | 插座、排烟窗电源线 | 黄色 |
| 51 | 绿色电线 | WDZBN-BYJ(F)4² | m | 700 | 插座、排烟窗电源线 | 绿色 |
| 52 | 红色电线 | WDZBN-BYJ(F)4² | m | 600 | 插座、排烟窗电源线 | 红色 |
| 53 | 蓝色电线 | WDZBN-BYJ(F)4² | m | 1600 | 插座、排烟窗电源线 | 蓝色 |
| 54 | 双色电线 | WDZBN-BYJ(F)4² | m | 1600 | 插座、排烟窗电源线 | 双色 |
| 55 | 黄色电线 | WDZBN-BYJ(F)6² | m | 200 | 防火卷帘电源 | 黄色 |
| 56 | 绿色电线 | WDZBN-BYJ(F)6² | m | 200 | 防火卷帘电源 | 绿色 |
| 57 | 红色电线 | WDZBN-BYJ(F)6² | m | 200 | 防火卷帘电源 | 红色 |
| 58 | 蓝色电线 | WDZBN-BYJ(F)6² | m | 200 | 防火卷帘电源 | 蓝色 |
| 59 | 双色电线 | WDZBN-BYJ(F)6² | m | 200 | 防火卷帘电源 | 双色 |