**第二章 投标人须知**

1. **工程概况**

工程名称：：自持性出租住房建设项目。

标段名称：：自持性出租住房建设项目施工 。

建设地点：赤峰市松山区阳光小区以西、宝山路以北、大板路以东。

工程规模：项目规划总用地面积 5335.62平方米，总建筑面积 10972.25平方米，其中地上8层，建筑面积为5455.63平方米，地下二层，建筑面积为5516.62平方米。框架剪力墙结构。

**二、招标内容**

招标范围：自持性出租住房建设项目图纸内所有强电配电箱。

图纸联系人：魏建 电话：13310382299

**三、工程要求**

工期：具体以合同签订日期为准

质量要求：配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。

应明确生产的产品执行的标准 国家标准GB7251。配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作 照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。配电箱、柜的金属部分 包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地 配电箱、柜的门、敷板等处装设电器 并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。箱体要有标识牌要求必须是铆钉连接，箱内要有系统图，系统图材质要高档字迹清晰。开关门上要有对应用途的标识。箱体表面采用喷塑、静电喷涂或烤漆处理厚度不得小于0.1mm。元件部分：熔断器、断路器等保护电气应布置成操作人员容易操作和维持，与周围其他电气零部件间距离应满足有关标准规定。各类仪表等指示件应尽可能安装在视线水平上，所有带操作手柄的电气元件应安装在操作者手臂能够到达的高度范围之内（大约0.6m～1.8m）。各类电气元件有布置不仅按电路分组，可能时还应按控制部分和电源部分分组布置。较重的电器，应按装在控制屏或配电柜的底架，发热元件布置在上部。其它元件、附件及材料均需选用符合设计图纸和国家或行业现行技术标准。提供所有元件、导线的合格证及中文说明书

**四、付款方式**

签订合同起五月节付五月节前的50%，八月节付五月节到八月节之间总款的50%，春节付八月节到春节之间的50%，工程竣工后付该项目总款的50%，尾款即拨付工程竣工后付该项目总款的50%款之日起分两年付清，五月节付10%，八月节付10%，春节付10%，次年五月节付款5%，八月节付5%，春节付款10%。

**五、税率**

付款前提供13%的增值税专用发票

**六、保质量、保供货周期期最低价报价**

**七、投标要求**

投标截止日期：2022年9月12日上午9：00

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 [nmgzyjzzc@163.com](mailto:nmgzyjzzc@163.com)

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准